## Лист1
Замеры максимальной мощности трансформаторных подстанций ТП-10(6)/0,4кВ за 1 полугодие 2023 год Сетевая организация ООО "Энерго защита"
№ п/п | Наименование и адрес абонента | Номер ТП, краткие характеристики ТП | Мощность присоединенных трансформаторов, кВА | Номинальный ток трансформатора 0,4кВ, А | Замер нагрузки трансформатора, А |  |  | Загруженность, %
[5 empty] | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ЗАО "Сакмара" п.им.Ленина | ТП-95 с ТМ-250кВА | 250 | 361 | 25 | 26 | 27 | 9
2 | ЗАО "Сакмара" с.Янгиз-Марьевка | ТП-30 с ТМ-25кВА | 25 | 36 | 3 | 4 | 4 | 9
3 | Глава К(Ф) Артамонова С.А. с.Буланово | ТП-20 с ТМ-250кВА | 250 | 361 | 5 | 5 | 5 | 1
4 | СП "Время" п. Пригородный ул.Горная,4 | ТП-1714 с ТМ250кВА | 250 | 361 | 40 | 43 | 47 | 12
5 | ООО "Энергозащита" Иммобилен инвест | ТП-2012 с ТМ-63кВА | 63 | 91 | 45 | 46 | 47 | 56
6 | ООО «Атлант плюс» с.Кубанка ул.Степная,35 | ТП-28 с ТМ-40кВА | 40 | 58 | 10 | 15 | 18 | 26
7 | ООО «Атлант плюс» 25 км автодороги Оренбург-Соль-Илецк | ТП-25 с ТМ-40кВА | 40 | 58 | 21 | 18 | 22 | 33
8 | ООО «Атлант гарант» п.Юнный | ТП-4028 с ТМ-40кВА | 40 | 58 | 24 | 19 | 29 | 41
9 | ООО «Атлант гарант» 52 км а/д Оренбург-Акбулак | ТП-73 с ТМ-63кВА | 63 | 91 | 32 | 33 | 34 | 36
10 | ООО «БЭНО » с.Нежинка | ТП- 1077 с ТМ-1000кВА | 1000 | 1445 | 940 | 970 | 910 | 65
11 | ООО «ИКГ» ул.Шоссейная,32 | ТП-1388 с ТМ-1000кВА | 1000 | 1445 | 751 | 750 | 753 | 54
12 | ООО "Энерго защита" п.Светлый ул.Мира,12А ИП"Брюзгин" | ТП-14 с ТМ-25кВА | 25 | 36 | 11 | 12 | 11 | 32
13 | ООО "Техпром Газ" п.Экспериментальный | ТП-26 с ТМ-25кВА | 25 | 36 | 9 | 10 | 11 | 25
14 | ТЦ "Лента " (ул. Загородное шоссе, 36/1) | ТП-1943 с 2х1600кВА | 3200 | 4620 | 1177 | 1247 | 1300 | 27
15 | ООО "Ясненский грузовик" | ТП-54 с ТМ-400кВА | 400 | 577 | 104 | 105 | 104 | 18
16 | ООО "Оренбургнеруддобыча" | ТП-1907 с ТМ630кВА | 630 | 909 | 136 | 135 | 137 | 15
17 | ООО "АвтоТехЦентр "Жигули-Оренбург" | ТП-1375 с ТМ 160кВа | 160 | 231 | 53 | 50 | 57 | 23
18 | Харькова и Скоморохова г.Орск ул.Энергетиков | ТП-489 с ТМ-100кВА | 100 | 144 | 23 | 24 | 25 | 16
19 | Иммамоглу И.К. | ТП-б/н с ТМ-63кВА | 63 | 91 | 7 | 8 | 7 | 8
20 | Аристанов А.А." с.Чашкан ул.Элеваторна,2 |  | 250 | 361 | 132 | 130 | 128 | 36
21 | ИП Ильющенков г,Орск,пл.Гагарина,1а | ТП-244 с ТМ 250кВА | 250 | 361 | 201 | 199 | 198 | 55
22 | ООО "Алком" | ТП-196 с ТМ-400ква | 400 | 577 | 366 | 375 | 381 | 65
23 | ООО "Недра-К" | ТП 1380 с 2 ТМ-630 | 1260 | 1818 | 555 | 564 | 571 | 31
24 | ООО "Недра-К" | ТП 2062 с ТМ-630 | 630 | 909 | 599 | 601 | 589 | 66
25 | ООО "Нежинское" | ТП 1267 с 2 ТМ-320 | 640 | 909 | 112 | 106 | 109 | 12
26 | ООО "КФ Самбулла" ст.Черный отрог пер.Мельничный,1 | ТП-81 с ТМ-100 кВА | 100 | 144 | 67 | 68 | 66 | 47
27 | ООО"Сервис ТоргТехника" | ТП-1517 с 2ТМ-400кВА | 800 | 1154 | 351 | 372 | 369 | 32
28 | Курбанова г.Ясный | ТП-б/н 100кВА | 100 | 144 | 51 | 69 | 62 | 43
29 | ООО "Промэлектроторг" г.Орск | ТП-611 с ТМ-100кВА | 100 | 144 | 52 | 41 | 46 | 32
30 | Поттаева ул.Калининградская,190 | ТП-1947 с ТМ-400кВА | 400 | 577 | 322 | 305 | 311 | 54
31 | ООО "РЭК" (пер. Сквозной,3) | ТП-1896 с ТМ-400кВА | 400 | 577 | 211 | 198 | 202 | 35
32 | ООО "Лидер" г.Орск п.Джанаталап ул.Орская,11А | ТП-523 с ТМ-400 | 400 | 577 | 172 | 154 | 161 | 28
33 | ИП Ильменев | КТП-610 с ТМ-63кВа | 63 | 91 | 18 | 21 | 19 | 23
34 | Мамедов г.Орск | КТП-389 с ТМГ-16кВА | 16 | 24 | 10 | 11 | 10 | 43
35 | ТЦ "Лента " (ул. Терешковой) | ТП-1911 с 2х 1250кВА | 2500 | 3608 | 880 | 880 | 880 | 26
36 | Перелетов В.В. П.Шарлык ул.Нагорная,1А | ТП-72 с ТМ-63кВА | 63 | 91 | 16 | 13 | 18 | 18
37 | ООО "Орентехно" ул.Донгуская,60 | ТП-2324 с ТМ-400кВА | 400 | 577 | 222 | 162 | 190 | 33
38 | ООО "Мяско" г.Абдулино ул.Советская | ТП-42 с ТМ-250кВа | 250 | 361 | 84 | 94 | 101 | 26
39 | ООО "Торговая Сеть Персона" п.им Куйбышева | ТП-1376 с ТМ-400кВА | 400 | 577 | 125 | 127 | 126 | 22
40 | ООО "СИБ ТРЕЙД СЕРВИС"г.Бузулук ул.Промышленная,6 | ТП-459 с ТМ-63кВа | 63 | 91 | 25 | 24 | 26 | 28
41 | ООО "Причал" Конюшня | ТП-1732 с ТМ-160кВА | 160 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ООО "ЮКО"г.Бузулук | ТП-356 с ТМ 63кВА | 63 | 91 | 41 | 43 | 39 | 18
43 | ООО "ЮКО"г. Бузулук | ТП-438 с ТМ-100кВА | 100 | 144 | 61 | 58 | 61 | 42
44 | ИП Ерошенко О.В. Димитрово | ТП-81 с ТМ-250кВА | 250 | 361 | 51 | 73 | 61 | 17
45 | ИП Маренкова ул.Туркестанская,161 | ТП-1587 с 2ТМ-1000кВА | 2000 | 2890 | 1553 | 1553 | 1455 | 49
46 | ИП Ерошенко ул.Пролетарская,283 | ТП-1668 с 2ТМ-400кВА | 800 | 1154 | 600 | 642 | 623 | 54
47 | ООО "Сервис" ул.Рижская,3 | ТП-2142 с ТМ-400кВА | 400 | 577 | 40 | 46 | 35 | 6
48 | ООО "Стройпоток 04" Оренбургский район п.Яровой | ТП -бн с ТМ 63кВА | 63 | 91 | 5 | 5 | 5 | 6
49 | ООО "ОСА-Холдинг" г.Бузулук ул.Промышленная,9Б | ТП-423 ТМ-400КВа | 400 | 577 | 140 | 159 | 150 | 26
50 | ООО "Атлант Гарант" | ТП с ТМ-63квА | 63 | 91 | 30 | 27 | 33 | 33
51 | ООО "Сервис Плюс" ул.Весенняя,2,3 | ТП-4132 с ТМ-160кВА | 160 | 231 | 60 | 58 | 62 | 26
52 | ООО "Энерго защита" ул.Терешкова-Рокосовского | ТП-2232 с 2 ТМ 1250 | 2500 | 3608 | 397 | 390 | 401 | 11
53 | ИП Кузнецов г.Ясный ул.Фабричное шоссе 8А | ТП 160кВа | 160 | 231 | 32 | 32 | 36 | 12
54 | ООО "Оренбургнеруддобыча" | ТП-1907 с ТМ630кВА | 630 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ООО "АвтоТехЦентр "Жигули-Оренбург" | ТП-1375 с ТМ 160кВа | 160 | 231 | 42 | 44 | 53 | 35
56 | СНТ Стрела-2 | ТП-5ЭХ | 250 | 361 | 32 | 33 | 36 | 8
57 | СНТ Стрела-2 | ТП-12ЭХ | 250 | 361 | 39 | 40 | 39 | 12
58 | СНТ-Электрон | ТП-16 ЭХ | 630 | 909 | 135 | 132 | 133 | 15
59 | СНТ-"Красная горка" | ТП-17 ЭХ | 250 | 361 | 90 | 88 | 93 | 25
60 | СНТ-Кирпичник | ТП-18 ЭХ | 250 | 361 | 73 | 73 | 74 | 21
61 | СНТ-Кирпичник | ТП-19 ЭХ | 400 | 577 | 40 | 42 | 41 | 7
62 | СНТСН "Степановский" | ТП-62 | 160 | 231 | 53 | 50 | 57 | 23
63 | СНТСН "Степановский" | ТП-63 | 160 | 231 | 25 | 26 | 26 | 18
64 | СНТСН "Степановский" | ТП-64 | 100 | 144 | 15 | 16 | 15 | 10
65 | СНТ Сокол | ТП-1568 | 250 | 361 | 61 | 62 | 63 | 17
66 | СНТ Сокол | ТП-1155 | 400 | 577 | 69 | 73 | 72 | 12
67 | СНТ Сокол | ТП-1454 | 250 | 361 | 25 | 27 | 27 | 7
68 | СНТ Сокол | ТП-1060 | 250 | 361 | 18 | 19 | 20 | 5
69 | СНТ Сокол | ТП-1079 | 250 | 361 | 62 | 66 | 62 | 17
70 | СНТ Сокол | ТП-1092 | 250 | 361 | 66 | 63 | 63 | 18
71 | СНТ ТЕЦСТРОЙ | ТП-37 | 250 | 361 | 162 | 171 | 153 | 45
72 | СНТ ТЕЦСТРОЙ | ТП-4172 | 250 | 361 | 112 | 120 | 108 | 31