## 01.03.23г.
Замеры нагрузок
Наименование объекта | Ф.И.О. замеряющего | Дата и время измерения нагрузки |  |  |  | Ток, I (А) |  |  |  | Uл | Sобщ. | Ракт | Sуст. | Кн
|  | Число | Месяц | Год | Время | Iа | Iв | Iс | Iср | (кВ) | (кВА) | (кВт) | (кВА) | (%)
КТП-601 (СНТ "Контакт-1")
КТП-601, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 01 | 03 | 2023 | 13:00 | 101 | 76 | 53 | 76.6667 | 0.4 | 53.1162 | 47.8046 | 160 | 33.1976
КТП-366 (СНТ "Фонтан")
КТП-366, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 01 | 03 | 2023 | 13:10 | 67 | 41 | 27 | 45 | 0.4 | 31.1769 | 28.0592 | 160 | 39.5485
СНТ "Авиатор" | Сидоров С.П. | 01 | 03 | 2023 | 13:15 | 24 | 70 | 45 | 46.3333 | 0.4 | 32.1007 | 28.8906
КТП-405 (СНТ "ЩИТ")
КТП-405, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 01 | 03 | 2023 | 13:20 | 112 | 102 | 115 | 109.6667 | 0.4 | 75.9793 | 68.3814 | 400 | 18.9948

## 30.03.23г.
Замеры нагрузок
Наименование объекта | Ф.И.О. замеряющего | Дата и время измерения нагрузки |  |  |  | Ток, I (А) |  |  |  | Uа-в | Uв-с | Uс-а | Uл | Uа | Uв | Uс | Uф | Sобщ. | Ракт | Sуст. | Кн
|  | Число | Месяц | Год | Время | Iа | Iв | Iс | Iср | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВА) | (кВт) | (кВА) | (%)
КТП-601 (СНТ "Контакт-1")
КТП-601, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 30 | 03 | 2023 | 10:00 | 116 | 80 | 94 | 96.6667 | 0.42 | 0.424 | 0.419 | 0.421 | 0.236 | 0.251 | 0.243 | 0.24333 | 70.4887 | 63.4398 | 160 | 44.0554
КТП-366 (СНТ "Фонтан")
КТП-366, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 30 | 03 | 2023 | 10:05 | 46 | 55 | 25 | 42 | 0.404 | 0.403 | 0.402 | 0.403 | 0.235 | 0.227 | 0.231 | 0.231 | 29.3167 | 26.385 | 160 | 32.7672
СНТ "Авиатор" | Сидоров С.П. | 30 | 03 | 2023 | 10:07 | 21 | 27 | 51 | 33 | 0.404 | 0.405 | 0.404 | 0.40433 | 0.24 | 0.229 | 0.228 | 0.23233 | 23.1108 | 20.7997
КТП-405 (СНТ "ЩИТ")
КТП-405, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 30 | 03 | 2023 | 10:15 | 120 | 146 | 132 | 132.6667 | 0.42 | 0.42 | 0.421 | 0.42033 | 0.244 | 0.243 | 0.245 | 0.244 | 96.5865 | 86.9278 | 400 | 24.1466

## 30.08.23г.
Замеры нагрузок
Наименование объекта | Ф.И.О. замеряющего | Дата и время измерения нагрузки |  |  |  | Ток, I (А) |  |  |  | Uа-в | Uв-с | Uс-а | Uл | Uа | Uв | Uс | Uф | Sобщ. | Ракт | Sуст. | Кн
|  | Число | Месяц | Год | Время | Iа | Iв | Iс | Iср | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВА) | (кВт) | (кВА) | (%)
КТП-601 (СНТ "Контакт-1")
КТП-601, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 30 | 08 | 2023 | 12:47 | 33 | 58 | 32 | 41 | 0.424 | 0.426 | 0.425 | 0.425 | 0.239 | 0.243 | 0.242 | 0.24133 | 30.181 | 27.1629 | 160 | 18.8631
КТП-366 (СНТ "Фонтан")
КТП-366, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 30 | 08 | 2023 | 13:00 | 62 | 66 | 112 | 80 | 0.403 | 0.401 | 0.401 | 0.40167 | 0.239 | 0.226 | 0.222 | 0.229 | 55.6566 | 50.0909 | 160 | 56.7612
СНТ "Авиатор" | Сидоров С.П. | 30 | 08 | 2023 | 13:27 | 32 | 49 | 71 | 50.6667 | 0.402 | 0.4 | 0.4 | 0.40067 | 0.238 | 0.225 | 0.221 | 0.228 | 35.1614 | 31.6453
КТП-405 (СНТ "ЩИТ")
КТП-405, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 30 | 08 | 2023 | 12:35 | 42 | 70 | 115 | 75.6667 | 0.42 | 0.422 | 0.423 | 0.42167 | 0.241 | 0.242 | 0.242 | 0.24167 | 55.263 | 49.7367 | 400 | 13.8158

## 30.10.23г.
Замеры нагрузок
Наименование объекта | Ф.И.О. замеряющего | Дата и время измерения нагрузки |  |  |  | Ток, I (А) |  |  |  | Uа-в | Uв-с | Uс-а | Uл | Uа | Uв | Uс | Uф | Sобщ. | Ракт | Sуст. | Кн
|  | Число | Месяц | Год | Время | Iа | Iв | Iс | Iср | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВА) | (кВт) | (кВА) | (%)
КТП-601 (СНТ "Контакт-1")
КТП-601, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 30 | 10 | 2023 | 10:20 | 98 | 98 | 90 | 95.3333 | 0.416 | 0.419 | 0.416 | 0.417 | 0.237 | 0.242 | 0.238 | 0.239 | 68.8559 | 61.9704 | 160 | 43.035
КТП-366 (СНТ "Фонтан")
КТП-366, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 30 | 10 | 2023 | 10:45 | 50 | 22 | 36 | 36 | 0.394 | 0.398 | 0.4 | 0.39733 | 0.224 | 0.232 | 0.229 | 0.22833 | 24.7753 | 22.2977 | 160 | 34.1233
СНТ "Авиатор" | Сидоров С.П. | 30 | 10 | 2023 | 10:40 | 23 | 68 | 39 | 43.3333 | 0.395 | 0.397 | 0.4 | 0.39733 | 0.225 | 0.233 | 0.228 | 0.22867 | 29.8221 | 26.8399
КТП-405 (СНТ "ЩИТ")
КТП-405, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 30 | 10 | 2023 | 10:22 | 167 | 221 | 143 | 177 | 0.411 | 0.416 | 0.416 | 0.41433 | 0.238 | 0.239 | 0.242 | 0.23967 | 127.0234 | 114.3211 | 400 | 31.7559

## 01.12.23г.
Замеры нагрузок
Наименование объекта | Ф.И.О. замеряющего | Дата и время измерения нагрузки |  |  |  | Ток, I (А) |  |  |  | Uа-в | Uв-с | Uс-а | Uл | Uа | Uв | Uс | Uф | Sобщ. | Ракт | Sуст. | Кн
|  | Число | Месяц | Год | Время | Iа | Iв | Iс | Iср | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВ) | (кВА) | (кВт) | (кВА) | (%)
КТП-601 (СНТ "Контакт-1")
КТП-601, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 01 | 12 | 2023 | 13:50 | 106 | 150 | 100 | 118.6667 | 0.414 | 0.411 | 0.413 | 0.41267 | 0.229 | 0.234 | 0.23 | 0.231 | 84.8181 | 76.3363 | 160 | 53.0113
КТП-366 (СНТ "Фонтан")
КТП-366, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 01 | 12 | 2023 | 13:30 | 122 | 110 | 102 | 111.3333 | 0.395 | 0.399 | 0.396 | 0.39667 | 0.229 | 0.229 | 0.228 | 0.22867 | 76.4912 | 68.8421 | 160 | 65.2841
СНТ "Авиатор" | Сидоров С.П. | 01 | 12 | 2023 | 13:20 | 28 | 45 | 49 | 40.6667 | 0.396 | 0.397 | 0.398 | 0.397 | 0.228 | 0.232 | 0.228 | 0.22933 | 27.9634 | 25.167
КТП-405 (СНТ "ЩИТ")
КТП-405, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 01 | 12 | 2023 | 14:00 | 150 | 235 | 265 | 216.6667 | 0.412 | 0.414 | 0.413 | 0.413 | 0.24 | 0.238 | 0.241 | 0.23967 | 154.9897 | 139.4907 | 400 | 38.7474