## 28.02.23г.
Замеры нагрузок
Наименование объекта | Ф.И.О. замеряющего | Дата и время измерения нагрузки |  |  |  | Ток, I (А) |  |  |  | Uл | Sобщ. | Ракт | Sуст. | Кн
|  | Число | Месяц | Год | Время | Iа | Iв | Iс | Iср | (кВ) | (кВА) | (кВт) | (кВА) | (%)
СНТ "Нигишламбское"
КТП-160/10, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 28 | 02 | 2023 | 11:00 | 66 | 80 | 26 | 57.3333 | 0.4 | 39.7217 | 35.7495 | 160 | 24.8261
СНТ "Нигишламба-2"
КТП-160/10, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 28 | 02 | 2023 | 11:10 | 82 | 138 | 79 | 99.6667 | 0.4 | 69.0511 | 62.146 | 160 | 43.1569
СНТ "ЩИТ"
КТП-40/10, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 28 | 02 | 2023 | 11:20 | 32 | 33 | 1 | 22 | 0.4 | 15.242 | 13.7178 | 40 | 38.1051
КТП-63/10, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 28 | 02 | 2023 | 11:30 | 21 | 20 | 10 | 17 | 0.4 | 11.7779 | 10.6002 | 63 | 18.6952
СНТ "Тепличный-1"
КТП-160/10, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 28 | 02 | 2023 | 11:40 | 21 | 3 | 28 | 17.3333 | 0.4 | 12.0089 | 10.808 | 160 | 7.5056
СНТ "Эскулап"
КТП-160/10, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 28 | 02 | 2023 | 11:50 | 13 | 26 | 41 | 26.6667 | 0.4 | 18.4752 | 16.6277 | 160 | 11.547
СНТ "Огонек"
КТП-160/10, РУ-0,4кВ | Сидоров С.П. | 28 | 02 | 2023 | 11:55 | 2 | 1 | 1 | 1.3333 | 0.4 | 0.92376 | 0.83138 | 160 | 0.57735